## Leistung
u(t) = u sin ωt |  |  | ωt = 2π f i δt = |  | 0.3142 | i | φ= | 45 | Grad
i(t) = i sin (ωt + φ) |  |  | δt = |  | 1 | ms |  | 0.7855 | rad
f= 50 Hz
Index i | u(t) | i(t) | p(t)=u(t)*i(t) | pav = | 0.35349
0 | 0 | 0.70718 | 0 | 0.35349
1 | 0.30906 | 0.89107 | 0.27539 | 0.35349
2 | 0.58785 | 0.98772 | 0.58063 | 0.35349
3 | 0.80909 | 0.98765 | 0.7991 | 0.35349
4 | 0.95111 | 0.89089 | 0.84733 | 0.35349
5 | 1 | 0.70689 | 0.70689 | 0.35349
6 | 0.95098 | 0.45368 | 0.43144 | 0.35349
7 | 0.80885 | 0.15605 | 0.12622 | 0.35349
8 | 0.58752 | -0.15686 | -0.092157 | 0.35349
9 | 0.30867 | -0.45441 | -0.14026 | 0.35349
10 | -0.00040735 | -0.70747 | 0.00028818 | 0.35349
11 | -0.30944 | -0.89126 | 0.27579 | 0.35349
12 | -0.58818 | -0.98778 | 0.58099 | 0.35349
13 | -0.80933 | -0.98759 | 0.79928 | 0.35349
14 | -0.95123 | -0.8907 | 0.84726 | 0.35349
15 | -1 | -0.7066 | 0.7066 | 0.35349
16 | -0.95085 | -0.45332 | 0.43104 | 0.35349
17 | -0.80861 | -0.15565 | 0.12586 | 0.35349
18 | -0.58719 | 0.15726 | -0.092341 | 0.35349
19 | -0.30828 | 0.45477 | -0.1402 | 0.35349
20 | 0.00081469 | 0.70775 | 0.0005766 | 0.35349
21 | 0.30983 | 0.89144 | 0.2762 | 0.35349
22 | 0.58851 | 0.98784 | 0.58136 | 0.35349
23 | 0.80957 | 0.98753 | 0.79947 | 0.35349
24 | 0.95136 | 0.89052 | 0.8472 | 0.35349
25 | 1 | 0.70631 | 0.70631 | 0.35349
26 | 0.95073 | 0.45296 | 0.43064 | 0.35349
27 | 0.80837 | 0.15525 | 0.1255 | 0.35349
28 | 0.58686 | -0.15766 | -0.092526 | 0.35349
29 | 0.30789 | -0.45513 | -0.14013 | 0.35349
30 | -0.001222 | -0.70804 | 0.00086526 | 0.35349
31 | -0.31022 | -0.89163 | 0.2766 | 0.35349
32 | -0.58884 | -0.98791 | 0.58172 | 0.35349
33 | -0.80981 | -0.98746 | 0.79965 | 0.35349
34 | -0.95148 | -0.89033 | 0.84713 | 0.35349
35 | -1 | -0.70603 | 0.70603 | 0.35349
36 | -0.9506 | -0.45259 | 0.43024 | 0.35349
37 | -0.80813 | -0.15485 | 0.12513 | 0.35349
38 | -0.58653 | 0.15806 | -0.092709 | 0.35349
39 | -0.30751 | 0.4555 | -0.14007 | 0.35349
40 | 0.0016294 | 0.70833 | 0.0011541 | 0.35349
41 | 0.3106 | 0.89181 | 0.277 | 0.35349
42 | 0.58917 | 0.98797 | 0.58208 | 0.35349
43 | 0.81005 | 0.9874 | 0.79984 | 0.35349
44 | 0.95161 | 0.89014 | 0.84707 | 0.35349
45 | 1 | 0.70574 | 0.70574 | 0.35349
46 | 0.95048 | 0.45223 | 0.42983 | 0.35349
47 | 0.80789 | 0.15444 | 0.12477 | 0.35349
48 | 0.5862 | -0.15847 | -0.092893 | 0.35349
49 | 0.30712 | -0.45586 | -0.14 | 0.35349
50 | -0.0020367 | -0.70862 | 0.0014433 | 0.35349
51 | -0.31099 | -0.89199 | 0.2774 | 0.35349
52 | -0.5895 | -0.98803 | 0.58244 | 0.35349
53 | -0.81028 | -0.98733 | 0.80002 | 0.35349
54 | -0.95173 | -0.88996 | 0.847 | 0.35349
55 | -1 | -0.70545 | 0.70545 | 0.35349
56 | -0.95035 | -0.45187 | 0.42943 | 0.35349
57 | -0.80765 | -0.15404 | 0.12441 | 0.35349
58 | -0.58587 | 0.15887 | -0.093076 | 0.35349
59 | -0.30673 | 0.45622 | -0.13994 | 0.35349
60 | 0.0024441 | 0.7089 | 0.0017326 | 0.35349

## Verbraucher¦Erzeuger_an_Leitung
[11 empty] | Re |  | Im
| UL= | 230 | V |  |  |  | Zeiger | Re | Im |  | Startwert | Endwert | Startwert | Endwert
| R= | 1 | Ω | Leitungsverluste |  |  | I | 32.6087 | 0 | A | 0 | 32.6087 | 0 | 0
| X= | 0.5 | Ω | Leitungsinduktivität |  |  | UR | 32.6087 | 0 | V | 184 | 216.6087 | 154.3043 | 154.3043
[7 empty] | UX | 0 | 16.3043 | V | 184 | 184 | 138 | 154.3043
|  |  |  | φ= | 0.6435 | (rad) | UL | 184 | 138 | V | 0 | 184 | 0 | 138
| Eingabefelder: |  |  | φ= | 36.8699 | Grad | UN | 216.6087 | 154.3043 | V | 0 | 216.6087 | 0 | 154.3043
| P= | 6 | kW | Q= | 4.5 | kVAr |  |  |  |  | Zeiger für das Diagramm
| cos(φ)= | 0.8 |  | I= | 32.6087 | A | ¦UN¦= | 265.9495
| Vorzeichen φ | 1 |  | UR= | 32.6087 | V | φN= | 0.61898 | (rad)
UN = UR + UX + UL |  |  |  | UX= | 16.3043 | V |  | 35.4647 | Grad
[7 empty] | ¦UN¦/¦UE¦= | 1.1563 | p.u.

## Reflexionen_an_Leitungen
R1 = | 5 | Ohm |  | Reflexionsfaktoren: |  | rb= | -0.62712 |  | Leitungslänge: |  |  | 200 | m
R2 = | 55 | Ohm |  |  |  | ra= | -0.95918 |  | Ausbreitungsgeschwindigkeit: |  |  | 200 | 10000000 | m/s
Rw = | 240 | Ohm
[9 empty] | Laufzeit: | 1 | us
Eingabefeld
Zeit | <0 | us | u1 =0 | ua= | 0 | [5 empty] | ub= | 0
| 0 | us | u1 = 1 |  | 0.97959 |  | => |  |  |  |  | 0 |  | hinlaufende Welle
| 1 | us |  |  | 0.97959 | [6 empty] | 0.97959 |  | hinlaufende Welle
[5 empty] | 0.97959 |  |  |  |  | <= |  | -0.61432 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal)
[5 empty] | 0.97959 | [6 empty] | 0.36527 |  | Summe
| 2 | us |  |  | 0.36527 | [6 empty] | 0.36527 |  | Summe
[5 empty] | 0.58925 |  | => |  |  |  |  | 0.36527 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal)
[5 empty] | 0.95452 | [6 empty] | 0.36527 |  | Summe
| 3 | us |  |  | 0.95452 | [6 empty] | 0.95452 |  | Summe
[5 empty] | 0.95452 |  |  |  |  | <= |  | -0.36953 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal) | ω
[5 empty] | 0.95452 | [6 empty] | 0.58499 |  | Summe
| 4 | us |  |  | 0.58499 | [6 empty] | 0.58499 |  | Summe
[5 empty] | 0.35444 |  | => |  |  |  |  | 0.58499 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal)
[5 empty] | 0.93943 | [6 empty] | 0.58499 |  | Summe
| 5 | us |  |  | 0.93943 | [6 empty] | 0.93943 |  | Summe
[5 empty] | 0.93943 |  |  |  |  | <= |  | -0.22228 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal)
[5 empty] | 0.93943 | [6 empty] | 0.71716 |  | Summe
| 6 | us |  |  | 0.71716 | [6 empty] | 0.71716 |  | Summe
[5 empty] | 0.21321 |  | => |  |  |  |  | 0.71716 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal)
[5 empty] | 0.93036 | [6 empty] | 0.71716 |  | Summe
| 7 | us |  |  | 0.93036 | [6 empty] | 0.93036 |  | Summe
[5 empty] | 0.93036 |  |  |  |  | <= |  | -0.13371 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal)
[5 empty] | 0.93036 | [6 empty] | 0.79666 |  | Summe
| 8 | us |  |  | 0.79666 | [6 empty] | 0.79666 |  | Summe
[5 empty] | 0.12825 |  | => |  |  |  |  | 0.79666 |  | Reflexion (=rücklaufendes Signal)
[5 empty] | 0.9249 | [6 empty] | 0.79666 |  | Summe
|  |  | ua(t) | 0.97959 | 0.97959 | 0.95452 | 0.95452 | 0.93943 | 0.93943 | 0.93036 | 0.93036 | 0.9249
|  |  | ub(t) | 0 | 0.36527 | 0.36527 | 0.58499 | 0.58499 | 0.71716 | 0.71716 | 0.79666 | 0.79666
|  |  | t | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

## Leitungseigenschaften_bis_380kV
Transmission lines |  | Line 1 | Line 2 | Transmission lines
length (km) |  | 100 | 180
Voltage (kV) |  | 380 | 380
S (MVA) |  | 1700 | 1700
I (kA) |  | 2.5829 | 2.5829
wire radius (mm) |  | 21.9 | 21.9
number of wires |  | 4 | 4
cross section (mm^2) |  | 1506.7393 | 1506.7393
current density (A/mm^2) |  | 1.7142 | 1.7142
R' (Ohm/km) |  | 0.031 | 0.031
X' (Ohm/km) |  | 0.26 | 0.26
C' (nF/km) |  | 14.4 | 14.4
RW (Ohm) |  | 240 | 240
Pn (MW) |  | 601.6667 | 601.6667
R (Ohm) |  | 3.1 | 5.58
X (Ohm) |  | 26 | 46.8
C (uF) |  | 14.4 | 25.92
Q (Mvar) |  | 173.4534 | 312.2161
DSR
C (mF) |  | 2
XC (Ohm) |  | 1.5915
UC (kV) |  | 4.1108 |  |  |  |  | 100 km |  |  | Reflexionsfaktor
QC (Mvar) |  | 10.6177 |  |  | I (kA) | S (MVA) | Q (Mvar) | Q/Q0 [%] | RL [Ohm] | rL | cos φE | sin φE | e^φE |  |  | rE | Ze/Rw | Re{Ze} [Ohm] | Im{Ze} [Ohm]
Anzahl C |  | 16.3363 | 29.4053 | Thermische Grenzleistung mit Hochtemparaturbeseilung: | 3.2 | 2106.1738 | 266.24 | 153.5% | 68.5603 | -0.55523 | 0.99412 | -0.10824 | 0,994124700773495-0,108240839390725i | 100 | km | -0,551966560578764+0,0600984200333932i | 0,286757999990499+0,0498284722938355i | 68.7458 | 11.9456
|  |  |  | Thermische Grenzleistung tempärär (während kurativer Maßnahmen): | 4 | 2632.7172 | 416 | 239.8% | 54.8483 | -0.62762 | 0.98101 | -0.19398 | 0,981005797303639-0,193978415440099i | 180 | km | -0,615699435900286+0,121744847269576i | 0,230865387552201+0,0927471504212359i | 55.3464 | 22.2347
|  |  |  | Natürliche Leistung: | 0.915 | 602.2341 | 21.7679 | 12.55% | 239.7739 | 8.2183e-05
Kenngrößen: | L'= | 0.82761 | mH/km
| v=1/√(L'C') | 289672332.4587 | m/s
| RW=√(L'/C') | 239.7345 | Ohm
| λ=v/f | 5793.4466 | km
| Pn= | 602.3331 | MW
| In= | 0.91515 | kA
| l/λ= | 0.017261 | 0.03107
| φΕ= | 0.10845 | 0.19522

## Impedanz längs der Leitung
Kenngrößen: | R'= |  | 0.031 | Ohm/km |  |  |  | R= | 0.155 | Ohm
| X'= |  | 0.26 | Ohm/km |  |  |  | X= | 1.3 | Ohm
| C'= |  | 14.4 | nF/km |  |  |  | C= | 72 | nF
| Δl= |  | 5 | km |  |  |  | ZC= | -44209.7064 | Ohm
| RL= |  | 80 | Ohm | I= | 2.7424 | kA | ZC= | -44209,7064144154i
| Cs= |  | 2800 | uF | S= | 1805 | MVA | Xcs= | -1.1368 | Ohm
| Stufe (jeder n-te DSR an): |  | 100 |  |  |  |  | R'W= | 239.7345 | Ohm
Eingaben |  |  | Ausgaben |  |  |  |  | Computer
Index i | Länge [km] | ein/aus | Re {Zi} | Im{Zi} | ¦Zi¦ | ¦Zi¦/RL | cosφ | Zi | Zi1 | Zi2
0 | 0 | 0 | 80 |  | 80 | 1 | 1 | 80 | 79,9997380410282-0,14476411544763i | 0,155+1,3i
1 | 5 | 0 | 80.1547 | 1.1552 | 80.1631 | 1.002 | 0.9999 | 80,1547380410282+1,15523588455237i | 80,1586637137905+1,00993001158207i | 0,155+1,3i
2 | 10 | 0 | 80.3137 | 2.3099 | 80.3469 | 1.0043 | 0.99959 | 80,3136637137905+2,30993001158207i | 80,3217919430964+2,16412631982603i | 0,155+1,3i
3 | 15 | 0 | 80.4768 | 3.4641 | 80.5513 | 1.0069 | 0.99907 | 80,4767919430964+3,46412631982603i | 80,4891384615946+3,31786852581683i | 0,155+1,3i
4 | 20 | 0 | 80.6441 | 4.6179 | 80.7762 | 1.0097 | 0.99836 | 80,6441384615946+4,61786852581683i | 80,6607198130871+4,47120012721004i | 0,155+1,3i
5 | 25 | 0 | 80.8157 | 5.7712 | 81.0215 | 1.0128 | 0.99746 | 80,8157198130871+5,77120012721004i | 80,8365533561373+5,62416440597236i | 0,155+1,3i
6 | 30 | 0 | 80.9916 | 6.9242 | 81.287 | 1.0161 | 0.99637 | 80,9915533561373+6,92416440597236i | 81,0166572679759+6,77680443142839i | 0,155+1,3i
7 | 35 | 0 | 81.1717 | 8.0768 | 81.5725 | 1.0197 | 0.99509 | 81,1716572679759+8,07680443142839i | 81,2010505487027+7,92916306316441i | 0,155+1,3i
8 | 40 | 0 | 81.3561 | 9.2292 | 81.8779 | 1.0235 | 0.99363 | 81,3560505487027+9,22916306316441i | 81,389753025788+9,08128295378695i | 0,155+1,3i
9 | 45 | 0 | 81.5448 | 10.3813 | 82.2029 | 1.0275 | 0.99199 | 81,544753025788+10,381282953787i | 81,5827853588715+10,233206551534i | 0,155+1,3i
10 | 50 | 0 | 81.7378 | 11.5332 | 82.5474 | 1.0318 | 0.99019 | 81,7377853588715+11,533206551534i | 81,7801690448622+11,3849761027363i | 0,155+1,3i
11 | 55 | 0 | 81.9352 | 12.685 | 82.9113 | 1.0364 | 0.98823 | 81,9351690448622+12,6849761027363i | 81,9819264233405+12,5366336541271i | 0,155+1,3i
12 | 60 | 0 | 82.1369 | 13.8366 | 83.2942 | 1.0412 | 0.98611 | 82,1369264233405+13,8366336541271i | 82,1880806822626+13,6882210549966i | 0,155+1,3i
13 | 65 | 0 | 82.3431 | 14.9882 | 83.6961 | 1.0462 | 0.98383 | 82,3430806822626+14,9882210549966i | 82,39865586397+14,8397799591892i | 0,155+1,3i
14 | 70 | 0 | 82.5537 | 16.1398 | 84.1166 | 1.0515 | 0.98142 | 82,55365586397+16,1397799591892i | 82,6136768715057+15,9913518269402i | 0,155+1,3i
15 | 75 | 0 | 82.7687 | 17.2914 | 84.5556 | 1.0569 | 0.97887 | 82,7686768715057+17,2913518269402i | 82,833169475239+17,1429779265492i | 0,155+1,3i
16 | 80 | 0 | 82.9882 | 18.443 | 85.0128 | 1.0627 | 0.97618 | 82,988169475239+18,4429779265492i | 83,0571603198018+18,2946993358868i | 0,155+1,3i
17 | 85 | 0 | 83.2122 | 19.5947 | 85.4881 | 1.0686 | 0.97338 | 83,2121603198018+19,5946993358868i | 83,2856769313363+19,4465569437313i | 0,155+1,3i
18 | 90 | 0 | 83.4407 | 20.7466 | 85.9812 | 1.0748 | 0.97045 | 83,4406769313363+20,7465569437313i | 83,5187477250594+20,5985914509316i | 0,155+1,3i
19 | 95 | 0 | 83.6737 | 21.8986 | 86.4919 | 1.0811 | 0.96742 | 83,6737477250594+21,8985914509316i | 83,7564020131447+21,7508433713928i | 0,155+1,3i
20 | 100 | 0 | 83.9114 | 23.0508 | 87.0199 | 1.0877 | 0.96428 | 83,9114020131447+23,0508433713928i | 83,998670012925+22,9033530328807i | 0,155+1,3i
21 | 105 | 0 | 84.1537 | 24.2034 | 87.5651 | 1.0946 | 0.96104 | 84,153670012925+24,2033530328807i | 84,2455828554183+24,0561605776406i | 0,155+1,3i
22 | 110 | 0 | 84.4006 | 25.3562 | 88.1271 | 1.1016 | 0.95771 | 84,4005828554183+25,3561605776406i | 84,49717259418+25,2093059628262i | 0,155+1,3i
23 | 115 | 0 | 84.6522 | 26.5093 | 88.7059 | 1.1088 | 0.9543 | 84,65217259418+26,5093059628262i | 84,7534722144855+26,3628289607356i | 0,155+1,3i
24 | 120 | 0 | 84.9085 | 27.6628 | 89.3011 | 1.1163 | 0.95081 | 84,9084722144855+27,6628289607356i | 85,0145156428452+27,5167691588458i | 0,155+1,3i
25 | 125 | 0 | 85.1695 | 28.8168 | 89.9125 | 1.1239 | 0.94725 | 85,1695156428452+28,8167691588458i | 85,2803377568556+28,6711659596456i | 0,155+1,3i
26 | 130 | 0 | 85.4353 | 29.9712 | 90.5399 | 1.1317 | 0.94362 | 85,4353377568556+29,9711659596456i | 85,5509743953904+29,8260585802584i | 0,155+1,3i
27 | 135 | 0 | 85.706 | 31.1261 | 91.183 | 1.1398 | 0.93993 | 85,7059743953904+31,1260585802584i | 85,8264623691353+30,9814860518505i | 0,155+1,3i
28 | 140 | 0 | 85.9815 | 32.2815 | 91.8417 | 1.148 | 0.93619 | 85,9814623691353+32,2814860518505i | 86,10683947147+32,1374872188189i | 0,155+1,3i
29 | 145 | 0 | 86.2618 | 33.4375 | 92.5158 | 1.1564 | 0.9324 | 86,26183947147+33,4374872188189i | 86,3921444897021+33,2941007377537i | 0,155+1,3i
30 | 150 | 0 | 86.5471 | 34.5941 | 93.2049 | 1.1651 | 0.92857 | 86,5471444897021+34,5941007377537i | 86,6824172166559+34,4513650761681i | 0,155+1,3i
31 | 155 | 0 | 86.8374 | 35.7514 | 93.909 | 1.1739 | 0.9247 | 86,8374172166559+35,7513650761681i | 86,977698462621+35,6093185109891i | 0,155+1,3i
32 | 160 | 0 | 87.1327 | 36.9093 | 94.6277 | 1.1828 | 0.92079 | 87,132698462621+36,9093185109891i | 87,2780300676659+36,7679991268035i | 0,155+1,3i
33 | 165 | 0 | 87.433 | 38.068 | 95.3609 | 1.192 | 0.91686 | 87,4330300676659+38,0679991268035i | 87,5834549143196+37,9274448138512i | 0,155+1,3i
34 | 170 | 0 | 87.7385 | 39.2274 | 96.1084 | 1.2014 | 0.91291 | 87,7384549143196+39,2274448138512i | 87,8940169406275+39,0876932657592i | 0,155+1,3i
35 | 175 | 0 | 88.049 | 40.3877 | 96.87 | 1.2109 | 0.90894 | 88,0490169406275+40,3876932657592i | 88,2097611535847+40,2487819770083i | 0,155+1,3i
36 | 180 | 0 | 88.3648 | 41.5488 | 97.6454 | 1.2206 | 0.90496 | 88,3647611535847+41,5487819770083i | 88,5307336429526+41,4107482401231i | 0,155+1,3i
37 | 185 | 0 | 88.6857 | 42.7107 | 98.4346 | 1.2304 | 0.90096 | 88,6857336429526+42,7107482401231i | 88,8569815954653+42,5736291425816i | 0,155+1,3i
38 | 190 | 0 | 89.012 | 43.8736 | 99.2372 | 1.2405 | 0.89696 | 89,0119815954653+43,8736291425816i | 89,188553309428+43,7374615634304i | 0,155+1,3i
39 | 195 | 0 | 89.3436 | 45.0375 | 100.0532 | 1.2507 | 0.89296 | 89,343553309428+45,0374615634304i | 89,5254982097152+44,9022821695999i | 0,155+1,3i
40 | 200 | 0 | 89.6805 | 46.2023 | 100.8823 | 1.261 | 0.88896 | 89,6804982097152+46,2022821695999i | 89,867866863174+46,0681274119087i | 0,155+1,3i
41 | 205 | 0 | 90.0229 | 47.3681 | 101.7244 | 1.2716 | 0.88497 | 90,022866863174+47,3681274119087i | 90,2157109944365+47,2350335207495i | 0,155+1,3i
42 | 210 | 0 | 90.3707 | 48.535 | 102.5793 | 1.2822 | 0.88098 | 90,3707109944365+48,5350335207495i | 90,5690835021486+48,4030365014435i | 0,155+1,3i
43 | 215 | 0 | 90.7241 | 49.703 | 103.4469 | 1.2931 | 0.87701 | 90,7240835021486+49,7030365014435i | 90,9280384756214+49,5721721292551i | 0,155+1,3i
44 | 220 | 0 | 91.083 | 50.8722 | 104.3269 | 1.3041 | 0.87305 | 91,0830384756214+50,8721721292551i | 91,2926312119098+50,7424759440559i | 0,155+1,3i
45 | 225 | 0 | 91.4476 | 52.0425 | 105.2192 | 1.3152 | 0.86912 | 91,4476312119098+52,0424759440559i | 91,6629182333254+51,913983244625i | 0,155+1,3i
46 | 230 | 0 | 91.8179 | 53.214 | 106.1238 | 1.3265 | 0.8652 | 91,8179182333254+53,213983244625i | 92,0389573053896+53,0867290825751i | 0,155+1,3i
47 | 235 | 0 | 92.194 | 54.3867 | 107.0404 | 1.338 | 0.8613 | 92,1939573053896+54,3867290825751i | 92,4208074552348+54,2607482558933i | 0,155+1,3i
48 | 240 | 0 | 92.5758 | 55.5607 | 107.9689 | 1.3496 | 0.85743 | 92,5758074552348+55,5607482558933i | 92,8085289904569+55,4360753020809i | 0,155+1,3i
49 | 245 | 0 | 92.9635 | 56.7361 | 108.9091 | 1.3614 | 0.85359 | 92,9635289904569+56,7360753020809i | 93,2021835184292+56,612744490881i | 0,155+1,3i
50 | 250 | 0 | 93.3572 | 57.9127 | 109.861 | 1.3733 | 0.84978 | 93,3571835184292+57,912744490881i | 93,6018339660831+57,7907898165812i | 0,155+1,3i
51 | 255 | 0 | 93.7568 | 59.0908 | 110.8245 | 1.3853 | 0.84599 | 93,7568339660831+59,0907898165812i | 94,0075446001619+58,9702449898738i | 0,155+1,3i
52 | 260 | 0 | 94.1625 | 60.2702 | 111.7993 | 1.3975 | 0.84225 | 94,1625446001619+60,2702449898738i | 94,4193810479551+60,151143429262i | 0,155+1,3i
53 | 265 | 0 | 94.5744 | 61.4511 | 112.7854 | 1.4098 | 0.83853 | 94,5743810479551+61,451143429262i | 94,8374103185212+61,3335182519944i | 0,155+1,3i
54 | 270 | 0 | 94.9924 | 62.6335 | 113.7828 | 1.4223 | 0.83486 | 94,9924103185212+62,6335182519944i | 95,2617008244039+62,5174022645135i | 0,155+1,3i
55 | 275 | 0 | 95.4167 | 63.8174 | 114.7911 | 1.4349 | 0.83122 | 95,4167008244039+63,8174022645135i | 95,6923224038518+63,7028279523999i | 0,155+1,3i
56 | 280 | 0 | 95.8473 | 65.0028 | 115.8105 | 1.4476 | 0.82762 | 95,8473224038518+65,0028279523999i | 96,1293463435473+64,8898274697964i | 0,155+1,3i
57 | 285 | 0 | 96.2843 | 66.1898 | 116.8408 | 1.4605 | 0.82406 | 96,2843463435473+66,1898274697964i | 96,572845401851+66,0784326282938i | 0,155+1,3i
58 | 290 | 0 | 96.7278 | 67.3784 | 117.8818 | 1.4735 | 0.82055 | 96,727845401851+67,3784326282938i | 97,0228938325714+67,268674885258i | 0,155+1,3i
59 | 295 | 0 | 97.1779 | 68.5687 | 118.9336 | 1.4867 | 0.81708 | 97,1778938325714+68,568674885258i | 97,4795674092673+68,4605853315821i | 0,155+1,3i
60 | 300 | 0 | 97.6346 | 69.7606 | 119.996 | 1.5 | 0.81365 | 97,6345674092673+69,7605853315821i | 97,9429434500873+69,6541946788406i | 0,155+1,3i

## Kabelstrecke
Kenngrößen: | R'= |  | 0.031 | Ohm/km |  |  |  | R= | 0.155 | Ohm
| X'= |  | 0.26 | Ohm/km |  |  |  | X= | 1.3 | Ohm
| C'= |  | 330 | nF/km |  |  |  | C= | 1650 | nF
| Δl= |  | 5 | km |  |  |  | ZC= | -1929.1508 | Ohm
| RL= |  | 84 | Ohm | I= | 2.6118 | kA | ZC= | -1929,15082535631i
| Cs= |  | 2800 | uF | S= | 1719.0476 | MVA | Xcs= | -1.1368 | Ohm
| Stufe (jeder n-te DSR an): |  | 100 |  |  |  |  | R'W= | 50.0789 | Ohm
Eingaben |  |  | Ausgaben |  |  |  |  | Computer
Index i | Länge [km] | ein/aus | Re {Zi} | Im{Zi} | ¦Zi¦ | ¦Zi¦/RL | cosφ | Zi | Zi1 | Zi2
0 | 0 | 0 | 84 |  | 84 | 1 | 1 | 84 | 83,8410418234481-3,65064639871736i | 0,155+1,3i
1 | 5 | 0 | 83.996 | -2.3506 | 84.0289 | 1.0003 | 0.99961 | 83,9960418234481-2,35064639871736i | 83,6335548999243-5,9847943087098i | 0,155+1,3i
2 | 10 | 0 | 83.7886 | -4.6848 | 83.9194 | 0.99904 | 0.99844 | 83,7885548999243-4,6847943087098i | 83,2268438296291-8,27946885341361i | 0,155+1,3i
3 | 15 | 0 | 83.3818 | -6.9795 | 83.6734 | 0.99611 | 0.99652 | 83,3818438296291-6,97946885341361i | 82,6285173056423-10,5128080924287i | 0,155+1,3i
4 | 20 | 0 | 82.7835 | -9.2128 | 83.2946 | 0.9916 | 0.99386 | 82,7835173056423-9,2128080924287i | 81,8491769781216-12,6646304493971i | 0,155+1,3i
5 | 25 | 0 | 82.0042 | -11.3646 | 82.7879 | 0.98557 | 0.99053 | 82,0041769781216-11,3646304493971i | 80,9019981154987-14,716908281884i | 0,155+1,3i
6 | 30 | 0 | 81.057 | -13.4169 | 82.1599 | 0.97809 | 0.98658 | 81,0569981154987-13,416908281884i | 79,8022321787019-16,6541266535181i | 0,155+1,3i
7 | 35 | 0 | 79.9572 | -15.3541 | 81.4181 | 0.96926 | 0.98206 | 79,9572321787019-15,3541266535181i | 78,5666648065525-18,4635164485413i | 0,155+1,3i
8 | 40 | 0 | 78.7217 | -17.1635 | 80.571 | 0.95918 | 0.97705 | 78,7216648065525-17,1635164485413i | 77,2130626624477-20,1351610675487i | 0,155+1,3i
9 | 45 | 0 | 77.3681 | -18.8352 | 79.6278 | 0.94795 | 0.97162 | 77,3680626624477-18,8351610675487i | 75,7596395269343-21,6619849174845i | 0,155+1,3i
10 | 50 | 0 | 75.9146 | -20.362 | 78.598 | 0.93569 | 0.96586 | 75,9146395269343-20,3619849174845i | 74,2245666986062-23,0396389281061i | 0,155+1,3i
11 | 55 | 0 | 74.3796 | -21.7396 | 77.4915 | 0.92252 | 0.95984 | 74,3795666986062-21,7396389281061i | 72,6255461191543-24,2663029521039i | 0,155+1,3i
12 | 60 | 0 | 72.7805 | -22.9663 | 76.3181 | 0.90855 | 0.95365 | 72,7805461191543-22,9663029521039i | 70,9794575966852-25,342427083477i | 0,155+1,3i
13 | 65 | 0 | 71.1345 | -24.0424 | 75.0876 | 0.8939 | 0.94735 | 71,1344575966852-24,042427083477i | 69,302084853725-26,2704339183813i | 0,155+1,3i
14 | 70 | 0 | 69.4571 | -24.9704 | 73.8093 | 0.87868 | 0.94103 | 69,457084853725-24,9704339183813i | 67,6079194403086-27,0544020487872i | 0,155+1,3i
15 | 75 | 0 | 67.7629 | -25.7544 | 72.4921 | 0.863 | 0.93476 | 67,7629194403086-25,7544020487872i | 65,9100371498319-27,6997481757957i | 0,155+1,3i
16 | 80 | 0 | 66.065 | -26.3997 | 71.1445 | 0.84696 | 0.9286 | 66,0650371498319-26,3997481757957i | 64,2200385529355-28,2129217019671i | 0,155+1,3i
17 | 85 | 0 | 64.375 | -26.9129 | 69.7743 | 0.83065 | 0.92262 | 64,3750385529355-26,9129217019671i | 62,5480435444251-28,6011219791886i | 0,155+1,3i
18 | 90 | 0 | 62.703 | -27.3011 | 68.3888 | 0.81415 | 0.91686 | 62,7030435444251-27,3011219791886i | 60,902729187604-28,8720449058098i | 0,155+1,3i
19 | 95 | 0 | 61.0577 | -27.572 | 66.9945 | 0.79755 | 0.91138 | 61,057729187604-27,5720449058098i | 59,291400390186-29,0336625172535i | 0,155+1,3i
20 | 100 | 0 | 59.4464 | -27.7337 | 65.5975 | 0.78092 | 0.90623 | 59,446400390186-27,7336625172535i | 57,7200837971253-29,0940367201432i | 0,155+1,3i
21 | 105 | 0 | 57.8751 | -27.794 | 64.2031 | 0.76432 | 0.90144 | 57,8750837971253-27,7940367201432i | 56,1936365016681-29,061166414113i | 0,155+1,3i
22 | 110 | 0 | 56.3486 | -27.7612 | 62.816 | 0.74781 | 0.89704 | 56,3486365016681-27,761166414113i | 54,715862560714-28,9428658974632i | 0,155+1,3i
23 | 115 | 0 | 54.8709 | -27.6429 | 61.4405 | 0.73143 | 0.89307 | 54,870862560714-27,6428658974632i | 53,2896317056914-28,7466715934153i | 0,155+1,3i
24 | 120 | 0 | 53.4446 | -27.4467 | 60.0803 | 0.71524 | 0.88955 | 53,4446317056914-27,4466715934153i | 51,9169959632152-28,4797736750208i | 0,155+1,3i
25 | 125 | 0 | 52.072 | -27.1798 | 58.7387 | 0.69927 | 0.8865 | 52,0719959632152-27,1797736750208i | 50,5993010784401-28,1489690172659i | 0,155+1,3i
26 | 130 | 0 | 50.7543 | -26.849 | 57.4183 | 0.68355 | 0.88394 | 50,7543010784401-26,8489690172659i | 49,3372906376812-27,7606319792246i | 0,155+1,3i
27 | 135 | 0 | 49.4923 | -26.4606 | 56.1218 | 0.66812 | 0.88187 | 49,4922906376812-26,4606319792246i | 48,1312016082012-27,3206997435471i | 0,155+1,3i
28 | 140 | 0 | 48.2862 | -26.0207 | 54.851 | 0.65299 | 0.88032 | 48,2862016082012-26,0206997435471i | 46,980850660324-26,834669255242i | 0,155+1,3i
29 | 145 | 0 | 47.1359 | -25.5347 | 53.6079 | 0.63819 | 0.87927 | 47,135850660324-25,534669255242i | 45,8857111277888-26,3076031606465i | 0,155+1,3i
30 | 150 | 0 | 46.0407 | -25.0076 | 52.394 | 0.62374 | 0.87874 | 46,0407111277888-25,0076031606465i | 44,844980818574-25,7441425172078i | 0,155+1,3i
31 | 155 | 0 | 45 | -24.4441 | 51.2105 | 0.60965 | 0.87873 | 44,999980818574-24,4441425172078i | 43,8576411336222-25,1485244023931i | 0,155+1,3i
32 | 160 | 0 | 44.0126 | -23.8485 | 50.0586 | 0.59594 | 0.87922 | 44,0126411336222-23,8485244023931i | 42,9225081072536-24,5246028813087i | 0,155+1,3i
33 | 165 | 0 | 43.0775 | -23.2246 | 48.9393 | 0.58261 | 0.88022 | 43,0775081072536-23,2246028813087i | 42,0382760706968-23,8758720895079i | 0,155+1,3i
34 | 170 | 0 | 42.1933 | -22.5759 | 47.8533 | 0.56968 | 0.88172 | 42,1932760706968-22,5758720895079i | 41,2035546763483-23,205490446709i | 0,155+1,3i
35 | 175 | 0 | 41.3586 | -21.9055 | 46.8015 | 0.55716 | 0.8837 | 41,3585546763483-21,905490446709i | 40,4169000194359-22,5163052386444i | 0,155+1,3i
36 | 180 | 0 | 40.5719 | -21.2163 | 45.7844 | 0.54505 | 0.88615 | 40,5719000194359-21,2163052386444i | 39,6768405672366-21,8108769899885i | 0,155+1,3i
37 | 185 | 0 | 39.8318 | -20.5109 | 44.8026 | 0.53336 | 0.88905 | 39,8318405672366-20,5108769899885i | 38,9818985628738-21,0915032044255i | 0,155+1,3i
38 | 190 | 0 | 39.1369 | -19.7915 | 43.8566 | 0.5221 | 0.89238 | 39,1368985628738-19,7915032044255i | 38,3306075178485-20,3602411721657i | 0,155+1,3i
39 | 195 | 0 | 38.4856 | -19.0602 | 42.9469 | 0.51127 | 0.89612 | 38,4856075178485-19,0602411721657i | 37,721526349878-19,6189296444953i | 0,155+1,3i
40 | 200 | 0 | 37.8765 | -18.3189 | 42.0739 | 0.50088 | 0.90024 | 37,876526349878-18,3189296444953i | 37,1532506639585-18,8692092530413i | 0,155+1,3i
41 | 205 | 0 | 37.3083 | -17.5692 | 41.2381 | 0.49093 | 0.9047 | 37,3082506639585-17,5692092530413i | 36,6244216172906-18,1125416118494i | 0,155+1,3i
42 | 210 | 0 | 36.7794 | -16.8125 | 40.4399 | 0.48143 | 0.90948 | 36,7794216172906-16,8125416118494i | 36,1337327544427-17,3502270862487i | 0,155+1,3i
43 | 215 | 0 | 36.2887 | -16.0502 | 39.6797 | 0.47238 | 0.91454 | 36,2887327544427-16,0502270862487i | 35,6799351488354-16,583421246559i | 0,155+1,3i
44 | 220 | 0 | 35.8349 | -15.2834 | 38.958 | 0.46379 | 0.91984 | 35,8349351488354-15,283421246559i | 35,261841140804-15,8131500493247i | 0,155+1,3i
45 | 225 | 0 | 35.4168 | -14.5132 | 38.2751 | 0.45566 | 0.92532 | 35,416841140804-14,5131500493247i | 34,8783269213019-15,0403238059206i | 0,155+1,3i
46 | 230 | 0 | 35.0333 | -13.7403 | 37.6315 | 0.44799 | 0.93096 | 35,0333269213019-13,7403238059206i | 34,5283341736702-14,2657500097009i | 0,155+1,3i
47 | 235 | 0 | 34.6833 | -12.9658 | 37.0276 | 0.4408 | 0.93669 | 34,6833341736702-12,9657500097009i | 34,2108709536031-13,4901450997074i | 0,155+1,3i
48 | 240 | 0 | 34.3659 | -12.1901 | 36.4639 | 0.43409 | 0.94246 | 34,3658709536031-12,1901450997074i | 33,9250119591695-12,7141452424012i | 0,155+1,3i
49 | 245 | 0 | 34.08 | -11.4141 | 35.9406 | 0.42786 | 0.94823 | 34,0800119591695-11,4141452424012i | 33,6698983181619-11,9383162138161i | 0,155+1,3i
50 | 250 | 0 | 33.8249 | -10.6383 | 35.4584 | 0.42212 | 0.95393 | 33,8248983181619-10,6383162138161i | 33,4447369987447-11,1631624636363i | 0,155+1,3i
51 | 255 | 0 | 33.5997 | -9.8632 | 35.0175 | 0.41687 | 0.95951 | 33,5997369987447-9,8631624636363i | 33,2487999310005-10,3891354405347i | 0,155+1,3i
52 | 260 | 0 | 33.4038 | -9.0891 | 34.6183 | 0.41212 | 0.96492 | 33,4037999310005-9,0891354405347i | 33,0814229111618-9,61664125507821i | 0,155+1,3i
53 | 265 | 0 | 33.2364 | -8.3166 | 34.2611 | 0.40787 | 0.97009 | 33,2364229111618-8,31664125507821i | 32,9420043467245-8,84604775295214i | 0,155+1,3i
54 | 270 | 0 | 33.097 | -7.546 | 33.9463 | 0.40412 | 0.97498 | 33,0970043467245-7,54604775295214i | 32,8300038889712-8,07769106741331i | 0,155+1,3i
55 | 275 | 0 | 32.985 | -6.7777 | 33.6741 | 0.40088 | 0.97954 | 32,9850038889712-6,77769106741331i | 32,7449409893808-7,31188171593169i | 0,155+1,3i
56 | 280 | 0 | 32.8999 | -6.0119 | 33.4447 | 0.39815 | 0.98371 | 32,8999409893808-6,01188171593169i | 32,6863934077426-6,54891030205835i | 0,155+1,3i
57 | 285 | 0 | 32.8414 | -5.2489 | 33.2582 | 0.39593 | 0.98747 | 32,8413934077426-5,24891030205835i | 32,6539956922696-5,78905287975048i | 0,155+1,3i
58 | 290 | 0 | 32.809 | -4.4891 | 33.1147 | 0.39422 | 0.99077 | 32,8089956922696-4,48905287975048i | 32,6474376454365-5,03257603374869i | 0,155+1,3i
59 | 295 | 0 | 32.8024 | -3.7326 | 33.0141 | 0.39303 | 0.99359 | 32,8024376454365-3,73257603374869i | 32,6664627834627-4,27974172617649i | 0,155+1,3i
60 | 300 | 0 | 32.8215 | -2.9797 | 32.9564 | 0.39234 | 0.9959 | 32,8214627834627-2,97974172617649i | 32,7108667921614-3,53081195632494i | 0,155+1,3i